采集模块协议说明

- 地址修改说明

| XX | 10 | 0004 | 0001 | 02 | XX | 06 | XX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前采集模块地址。（需16精致） | 功能码 | 寄存器 | 写寄存器个数 | 数据 | 要修改采集模块地址（需16精致） | 固定值 | CRC16校验码 | CRC16校验码 |

指令举例：

- 地址1的采集模块抄所有12路电气参数：01 03 00 40 00 54 45 E1

- 地址1的采集模块清12路电量：01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 	F3 FA

回码：01 10 00 0C 00 02 xx xx

- 单回路清除计量

| 回路计量清除 | XX | 10 | XXXX | 0002 | 04 | 0000 | 0000 | XX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 模块地址（16进制） 广播00 | 功能码 多个寄存器功能码 | 写起始地址 0043第一回路 004A第二回路 0051第三回路 0058第四回路 005F第五回路 0066第六回路 006D第七回路0074第八回路007B第九回路0082第十回路0089第十一回路 0090第十二回路 | 写寄存器个数 | 写字节数 |  |  | CRC校验位 | CRC校验位 |

| 0040H（只读） | 第1路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| --- | --- |
| 0041H（只读） | 第1路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0042H（只读） | 第1路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0043~0044H（读写） | 第1路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 0045H（只读） | 第1路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0046H（只读） | 第1路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 0047H（只读） | 第2路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0048H（只读） | 第2路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0049H（只读） | 第2路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 004A~004BH（读写） | 第2路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 004CH（只读） | 第2路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 004DH（只读） | 第2路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 004EH（只读） | 第3路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 004FH（只读） | 第3路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0050H（只读） | 第3路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0051~0052H（读写） | 第3路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 0053H（只读） | 第3路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0054H（只读） | 第3路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 0055H（只读） | 第4路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0056H（只读） | 第4路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0057H（只读） | 第4路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0058~0059H（读写） | 第4路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 005AH（只读） | 第4路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 005BH（只读） | 第4路频率，无符号数，值=DATA/100 |

| 005CH（只读） | 第5路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| --- | --- |
| 005DH（只读） | 第5路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 005EH（只读） | 第5路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 005F~0060H（读写） | 第5路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 0061H（只读） | 第5路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0062H（只读） | 第5路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 0063H（只读） | 第6路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0064H（只读） | 第6路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0065H（只读） | 第6路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0066~0067H（读写） | 第6路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 0068H（只读） | 第6路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0069H（只读） | 第6路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 006AH（只读） | 第7路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 006BH（只读） | 第7路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 006CH（只读） | 第7路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 006D~006EH（读写） | 第7路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 006FH（只读） | 第7路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0070H（只读） | 第7路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 0071H（只读） | 第8路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0072H（只读） | 第8路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0073H（只读） | 第8路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0074~0075H（读写） | 第8路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 0076H（只读） | 第8路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0077H（只读） | 第8路频率，无符号数，值=DATA/100 |

| 0078H（只读） | 第9路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| --- | --- |
| 0079H（只读） | 第9路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 007AH（只读） | 第9路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 007B~ 007CH（读写） | 第9路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 007DH（只读） | 第9路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 007EH（只读） | 第9路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 007FH（只读） | 第10路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0080H（只读） | 第10路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0081H（只读） | 第10路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0082~ 0083H（读写） | 第10路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 0084H（只读） | 第10路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0085H（只读） | 第10路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 0086H（只读） | 第11路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 0087H（只读） | 第11路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 0088H（只读） | 第11路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0089~ 008AH（读写） | 第11路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 008BH（只读） | 第11路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 008CH（只读） | 第11路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 008DH（只读） | 第12路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 008EH（只读） | 第12路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 008FH（只读） | 第12路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 0090~ 0091H（读写） | 第12路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 0092H（只读） | 第12路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 0093H（只读） | 第12路频率，无符号数，值=DATA/100 |

以下为方便客户读取数据，新增加参数寄存器（红色部分)

| 00A0H（只读） | 第1路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| --- | --- |
| 00A1H（只读） | 第2路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 00A2H（只读） | 第3路电压，无符号数，值=DATA/100,单位V |
| 00A3H（只读） | 第1路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00A4H（只读） | 第2路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00A5H（只读） | 第3路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00A6H（只读） | 第4路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00A7H（只读） | 第5路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00A8H（只读） | 第6路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00A9H（只读） | 第7路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00AAH（只读） | 第8路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00ABH（只读） | 第9路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00ACH（只读） | 第10路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00ADH（只读） | 第11路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00AEH（只读） | 第12路电流，无符号数，值=DATA/100,单位A |
| 00AFH（只读） | 第1路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B0H（只读） | 第2路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B1H（只读） | 第3路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B2H（只读） | 第4路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B3H（只读） | 第5路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B4H（只读） | 第6路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B5H（只读） | 第7路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B6H（只读） | 第8路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B7H（只读） | 第9路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B8H（只读） | 第10路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00B9H（只读） | 第11路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |
| 00BAH（只读） | 第11路有功功率，无符号数，值=DATA，单位为W |

| 00BBH~00BCH（读写） | 第1路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| --- | --- |
| 00BDH~00BEH（读写） | 第2路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00BFH~00C0H（读写） | 第3路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00C1H~00C2H（读写） | 第4路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00C3H~00C4H（读写） | 第5路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00C5H~00C6H（读写） | 第6路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00C7H~00C8H（读写） | 第7路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00C9H~00CAH（读写） | 第8路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00CBH~00CCH（读写） | 第9路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00CDH~00CEH（读写） | 第10路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00CFH~00D0H（读写） | 第11路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00D1H~00D2H（读写） | 第12路有功总电能，无符号数，值=DATA/100，单位为kWh |
| 00D3H（只读） | 第1路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00D4H（只读） | 第2路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00D5H（只读） | 第3路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00D6H（只读） | 第4路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00D7H（只读） | 第5路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00D8H（只读） | 第6路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00D9H（只读） | 第7路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00DAH（只读） | 第8路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00DBH（只读） | 第9路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00DCH（只读） | 第10路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00DDH（只读） | 第11路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00DEH（只读） | 第12路功率因素，无符号数，值=DATA/1000 |
| 00DFH（只读） | 第1路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 00E0H（只读） | 第2路频率，无符号数，值=DATA/100 |
| 00E1H（只读） | 第3路频率，无符号数，值=DATA/100 |

例：读取第一回路电压

| 读取地址1的采集模块第一回路电压 | 01 | 03 | 00 40 | 00 01 | 85 | DE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 第一路电压寄存器 | 数据位 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |
| 读取地址1的采集模块第一回路电压回码 | 01 | 03 | 02 | 59 D1 | 42 | 48 |  |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 字节数 | (此值为16进值需转化为10进值，并除以100) AC229.93V | CRC16校验 | CRC16校验 |  |

例：读取第一回路电流

| 读取地址1的采集模块第一回路电流 | 01 | 03 | 00 41 | 00 01 | D4 | 1E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 第一路电流寄存器 | 数据位 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |
| 读取地址1的采集模块第一回路电流回码 | 01 | 03 | 02 | 01 F4 | B8 | 53 |  |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 字节数 | (此值为16进值需转化为10进值，并除以100) 5A | CRC16校验 | CRC16校验 |  |

例：读取第一回路有功功率

| 读取地址1的采集模块第一回路有功功率 | 01 | 03 | 00 42 | 00 01 | 24 | 1E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 第一路有功功率寄存器 | 数据位 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |
| 读取地址1的采集模块第一回路有功功率回码 | 01 | 03 | 02 | 04 79 | 7B | 66 |  |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 字节数 | (此值为16进值需转化为10进值) 1145W | CRC16校验 | CRC16校验 |  |

例：读取第一回路有功总电能

| 读取地址1的采集模块第一回路有功总电能 | 01 | 03 | 00 43 | 00 02 | 35 | DF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 第一路功总电能寄存器 | 数据位 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |
| 读取地址1的采集模块第一回路有功总电能回码 | 01 | 03 | 04 | 00 03 | 0D 40 | 0F | 53 |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 字节数 | (此值为16进值需转化为10进值，并除以100) 2000kw/h |  | CRC16校验 | CRC16校验 |

例：清除第一回路有功总电能

| 清除地址1的采集模块第一回路有功总电能 | 01 | 10 | 00 43 | 00 02 | 04 | 00 00 | 0000 | B7 | 8A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集模块地址 | 写操作 | 第一路电压寄存器开始地址 | 数据位 | 字节数 | 写入数据为0 |  | CRC16校验 | CRC16校验 |
| 清除地址1的采集模块第一回路有功总电能回码 | 01 | 10 | 0043 | 00 02 | B0 | 1C |  |  |  |
|  | 采集模块地址 | 写操作 |  |  | CRC16校验 | CRC16校验 |  |  |  |

例：读取第一回路功率因数

| 读取地址1的采集模块第一回路功率因数 | 01 | 03 | 00 45 | 00 01 | 95 | DF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 第一路功率因数寄存器 | 数据位 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |
| 读取地址1的采集模块第一回路功率因数回码 | 01 | 03 | 02 | 03 E8 | B8 | FA |  |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 字节数 | (此值为16进值需转化为10进值) 1 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |

例：读取第一回路频率

| 读取地址1的采集模块第一回路频率 | 01 | 03 | 00 46 | 00 01 | 65 | DF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 第一路频率寄存器 | 数据位 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |
| 读取地址1的采集模块第一回路频率回码 | 01 | 03 | 02 | 13 88 | B5 | 12 |  |
|  | 采集模块地址 | 读操作 | 字节数 | (此值为16进值需转化为10进值，并除以100) 50 | CRC16校验 | CRC16校验 |  |

例：读取12回路电气参数

发码:[13:21:56.148]发→◇01 03 00 40 00 54 45 E1 □

回码：[13:21:56.200]收←◆01 03 A8 59 BC 01 F0 04 73 00 00 00 17 03 E8 13 88 59 37 01 FB 04 83 00 00 00 5D 03 E8 13 88 59 56 01 FF 04 90 00 00 00 5D 03 E8 13 88 59 BB 01 F0 04 73 00 00 00 5B 03 E8 13 88 59 37 01 FB 04 83 00 00 00 5D 03 E8 13 88 59 55 01 FF 04 8F 00 00 00 5D 03 E8 13 88 59 BC 01 F1 04 73 00 00 00 5B 03 E8 13 88 59 37 01 FB 04 84 00 00 00 5D 03 E8 13 88 59 56 01 FF 04 90 00 00 00 5D 03 E8 13 88 59 BC 01 F1 04 73 00 00 00 5B 03 E8 13 88 59 36 01 FB 04 84 00 00 00 5D 03 E8 13 88 59 56 01 FF 04 8F 00 00 00 5D 03 E8 13 88 82 E3

Ps:以颜色区分各回路的1-12路的电气参数