智能时控模块协议

| 地址 | 参数名称 | 访问 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0000 | 模块地址 | R/W - S | 00003—00F5 | 3-245 |
| 0X0001 | 总关 | W - S | 0000 |  |
| 0X0002 | 总开 | W - S | 0001 |  |
| 0X0003 | 1路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X0004 | 2路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X0005 | 3路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X0006 | 4路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X0007 | 5路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X0008 | 6路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X0009 | 7路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X000A | 8路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X000B | 9路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X000C | 10路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X000D | 11路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X000E | 12路开关 | R-SD W-S | 0000—0001 | 0000关 0001开 |
| 0X000F | 消防开或关标记 | R/W - S | 0000—0055 | 0055关 0000开 |
| 0X0010 | 波特率 | R/W - S | 0001—0004 | 0001 19200 0002 9600 0003 4800 0004 2400 |
| 0X0011 | 当前光照值 | R/W - S | 0000—0040 | 范围 0-64 |
| 单个写码： 03 06 00 00 00 04 89 EB |  |  |  | 修改地址 |
| 回码： 03 06 00 00 00 04 89 EB 以上地址为单个写 可多个读 |  |  |  |  |
| 广播写消防 | FB 10 00 0F 00 01 00 02 00 55 6A DE | 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:000F 写寄存器个数:0001 写的字节数:0002 写数据： 0055 (0055关 0000开) CRC校验码:6ADE |  |  |
| 广播写波特率 | FB 10 00 10 00 01 00 02 00 02 C5 E1 | 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:0010 写寄存器个数:0001 写的字节数:0002 写数据：0002（0001 19200 0002 9600 0003 4800 0004 2400） CRC校验码:C5E1 |  |  |

系统参数设置

| 0X0020 | 年 | R/W - D | 0000—0099 | 16进制代表10进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0021 | 月 | R/W - D | 0001—0012 | 16进制代表10进制 |
| 0X0022 | 日 | R/W - D | 0001—0031 | 16进制代表10进制 |
| 0X0023 | 星期 | R/W - D | 0000—0006 | 16进制代表10进制 |
| 0X0024 | 小时 | R/W - D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0025 | 分 | R/W - D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0026 | 秒 | R/W - D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 读码 | 03 03 00 20 00 07 04 20 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:0020 读寄存器个数:00 07 CRC校验码04 20 |
| 回码 | 03 03 0E 00 17 00 04 00 01 00 05 00 14 00 06 00 40 E7 F0 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:0E 读数据：0017年0004月 0001日00 05星期6 0013点00 41分0020秒 CRC校验码：E7 F0 |
| 写码 | 03 10 00 20 00 07 00 0E 00 17 00 04 00 01 00 05 00 13 00 41 0020 2D F9 |  |  | 地址：03 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:0020 写寄存器个数:00 07 写的字节数:00 0E 写数据：0017年0004月 0001日00 05星期 0013点00 41分0020秒 CRC校验码:2D F9 |
| 回码 | 03 10 00 20 00 07 81 E3 |  |  | 地址：03 多个寄存器功能码：10 写起始地址： 0020 写寄存器个数 00 07 CRC校验码:81 E3 |
|  | 此页数据只能多个读写且首地址和数据不能错误 |  |  |  |

系统参数设置

| 0X0030 | 时区正负 | R/W - D | 0000—0001 | 0 = + ， 1= - 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0031 | 时区的小时 | R/W - D | 0000—0014 | + = 0-14 ， - = 0-8 |
| 0X0032 | 时区的分钟 | R/W - D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 读码 | 03 03 00 30 00 03 04 26 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:0030 读寄存器个数:00 03 CRC校验码04 26 |
| 回码 | 03 03 06 00 00 00 08 00 00 B9 D7 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:06 回数据：时区正负 0000 时区小时：00 08 时区分钟：0000 CRC校验码B9 D7 |
| 写码 | 03 10 00 30 00 03 00 06 00 01 00 09 00 22 76 B9 |  |  | 地址：03 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:0030 写寄存器个数:00 03 写的字节数:00 06 写数据：时区正负00 01 时区小时00 09 时区分钟 00 22 CRC校验码:76 B9 |
| 回码 | 03 10 00 30 00 03 81 E5 |  |  | 地址：03 多个寄存器功能码：10 写起始地址： 0030 写寄存器个数 00 03 CRC校验码:81 E5 |

系统参数设置

| 0X0040 | 经度：东经OR西经 | R/W - D | 0000—0001 | 0000：东经 0001西经 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0041 | 经度：度 | R/W - D | 0000—00B4 | 0-180 |
| 0X0042 | 经度：分 | R/W - D | 0000—003B | 0-59 |
| 读码 | 03 03 00 40 00 03 05 FD |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:0040 读寄存器个数:0003 CRC校验码：05 FD |
| 回码 | 03 03 06 00 00 00 78 00 24 B8 17 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:06 回数据：东西经选择 0000 度：0078 分：0024 CRC校验码：B817 |
| 写码 | 03 10 00 40 00 03 00 06 00 00 00 78 00 24 31 A1 |  |  | 地址：03 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:0040 写寄存器个数:00 03 写的字节数:00 06 写数据：东西经选择0000 度：0078 分：0024 CRC校验码:31 A1 |
| 回码 | 03 10 00 40 00 03 80 3E |  |  | 地址：03 多个寄存器功能码：10 写起始地址： 0040 写寄存器个数 0003 CRC校验码:803E |

系统参数设置

| 0X0050 | 纬度：南纬OR北纬 | R/W - D | 0000—0001 | 0000：南纬 0001北纬 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0051 | 纬度：度 | R/W - D | 0000—00B4 | 0-180 |
| 0X0052 | 纬度：分 | R/W - D | 0000—003B | 0-59 |
| 读码 | 03 03 00 50 00 03 04 38 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:0050 读寄存器个数:0003 CRC校验码:0438 |
| 回码 | 03 03 06 00 01 00 1B 00 2D B5 CF |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:06 回数据：南北纬选择 0001 度：001B 分：002D CRC校验码：B5 CF |
| 写码 | 03 10 00 50 00 03 00 06 00 00 00 1B 00 2D 55 79 |  |  | 地址：03 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:0050 写寄存器个数:00 03 写的字节数:00 06 写数据：南北纬0000 度：001B 分：002D CRC校验码:5579 |
| 回码 | 03 10 00 50 00 03 81 FB |  |  | 地址：03 多个寄存器功能码：10 写起始地址： 0050 写寄存器个数 0003 CRC校验码:81FB |

系统参数设置

| 0X0060 | 天亮小时 | R----D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0061 | 天亮分 | R----D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0062 | 天黑小时 | R----D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0063 | 天黑分 | R----D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 读码 | 03 03 00 60 00 04 45 F5 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:0060 读寄存器个数:0004 CRC校验码：45F5 |
| 回码 | 03 03 08 00 05 00 37 00 18 00 54 BF 53 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:08 回数据：天亮小时 0005 天亮分钟：0037 天黑的小时：0018 天黑的分钟：0054 CRC校验码：BF53 |

时控参数设置1路

| 0X0100 | 1路1段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0101 | 1路1段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0102 | 1路1段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0103 | 1路1段关 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0104 | 1路1段开 ：经纬度或时间 | R/W-D | 0000—0001 | 0000时控 0001经纬度 |
| 0X0105 | 1路1段关 ：经纬度或时间 | R/W-D | 0000—0001 | 0000时控 0001经纬度 |
| 0X0110 | 1路2段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0111 | 1路2段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0112 | 1路2段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0113 | 1路2段关 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0120 | 1路3段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0121 | 1路3段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0122 | 1路3段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0123 | 1路3段关 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0130 | 1路4段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0131 | 1路4段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0132 | 1路4段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0133 | 1路3段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |

时控参数设置12路

| 0X0C00 | 12路1段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X0C01 | 12路1段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C02 | 12路1段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C03 | 12路1段关 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C04 | 12路1段开 ：经纬度或时间 | R/W-D | 0000—0001 | 0000时控 0001经纬度 |
| 0X0C05 | 12路1段关 ：经纬度或时间 | R/W-D | 0000—0001 | 0000时控 0001经纬度 |
| 0X0C10 | 12路2段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C11 | 12路2段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C12 | 12路2段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C13 | 12路2段关 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C20 | 12路3段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C21 | 12路3段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C22 | 12路3段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C23 | 12路3段关 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C30 | 12路4段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C31 | 12路4段开 ：分 | R/W-D | 0000—0059 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C32 | 12路4段关 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 0X0C33 | 12路3段开 ：小时 | R/W-D | 0000—0023 | 16进制代表10进制 |
| 读码 | 03 03 01 00 00 06 C5 D6 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:0100 读寄存器个数:0006 CRC校验码：C5D6 |
| 回码 | 03 03 0C 00 10 00 00 00 12 00 00 00 01 00 01 E7 B0 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:0C 读数据： 0010 点0000分 开 0012 点0000分 关 0001经纬度 0001经纬度 CRC校验码：E7B0 |
| 写码 | 03 10 01 00 00 06 00 0C 00 10 00 00 00 12 00 00 00 01 00 01 94 18 |  |  | 地址：03 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:0100 写寄存器个数:00 06 写的字节数:00 0C 写数据： 0010 点0000分 开 0012 点0000分 关 0001经纬度 0001经纬度 CRC校验码:9418 |
| 回码 | 03 10 01 00 00 06 40 15 |  |  | 地址：03 多个寄存器功能码：10 写起始地址： 0100 写寄存器个数 0006 CRC校验码:4015 |

假日参数设置

| 0X1000 | 1路：星期一 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X1001 | 1路：星期二 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X1002 | 1路：星期三 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X1003 | 1路：星期四 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X1004 | 1路：星期五 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X1005 | 1路：星期六 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X1006 | 1路：星期日 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X10B0 | 12路：星期一 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X10B1 | 12路：星期二 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X10B2 | 12路：星期三 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X10B3 | 12路：星期四 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X10B4 | 12路：星期五 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X10B5 | 12路：星期六 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 0X10B6 | 12路：星期日 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| 写码 | 03 10 10 20 00 07 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 0A 12 |  |  | 地址：03 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:1020 写寄存器个数:00 07 写的字节数:00 0E 写数据： 0000 周一关闭 …….. CRC校验码:0A12 |
| 回码 | 03 10 10 20 00 07 85 23 |  |  | 地址：03 多个寄存器功能码：10 写起始地址: 1020 写寄存器个数:0007 CRC校验码8523 |
| 读码 | 03 03 10 00 00 07 01 2A |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:1000 读寄存器个数:0007 CRC校验码：012A |
| 回码 | 03 03 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4A 89 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:0E 读数据：0000周一关闭 0001 周二打开 …….. CRC校验码：4A89 |

光照度参数设置

| 0X2000 | 1路：状态 | R/W---D | 0000—0001 | 0001启用 0000关闭 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0X2001 | 1路通 ：光照值 | R/W---D | 0000—0040 | 通断之间间隔5个光照值 |
| 0X2002 | 1路关 ：光照值 | R/W---D | 0000—0040 |  |
|  | …… |  |  |  |
| 0X20B0 | 12路：状态 | R/W---D | 0000—0001 | 0000启用 0001关闭 |
| 0X20B1 | 12路通 ：光照值 | R/W---D | 0000—0040 | 通断之间间隔5个光照值 |
| 0X20B2 | 12路关 ：光照值 | R/W---D | 0000—0040 |  |
| 写1路 | 03 10 20 00 00 03 00 06 00 00 00 10 00 20 65 C0 |  |  | 地址：03 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:2000 写寄存器个数:0003 写的字节数:0006 写数据： 0000 关闭 通光照值：0010 断光照值：0020 CRC校验码:65C0 |
| 回码 | 03 10 20 00 00 03 8A 2A |  |  | 地址：03 多个寄存器功能码：10 写起始地址: 2000 写寄存器个数:0003 CRC校验码:8A2A |
| 读码 | 03 03 20 00 00 03 0F E9 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 读起始地址:2000 读寄存器个数:0003 CRC校验码：0FE9 |
| 回码 | 03 03 06 00 00 00 10 00 20 38 08 |  |  | 读地址：03 读多个寄存器功能码：03 回字节数:06 读数据：0000 关闭 通光照值：0010 断光照值：0020 CRC校验码：3808 |
| 备注说明： |  |  |  |  |
|  | R/W-S |  |  | 单个读写 |
|  | R/W-SD |  |  | 单个或多个读写 |
|  | R/W-D |  |  | 多个读写 |
|  | R---D |  |  | 读多个 |
|  | W---S |  |  | 写单个 |
| 上面绿色的地址是可以用广播式的方式进行写码操作的，操作时，将第一个地址换成FB即可，其余与普通写码完成相同（波特，率和）消防开关状态例外，具体见说明）。 |  |  |  |  |

广播写波特率和消防

| 广播写波特率 | FB 10 00 10 00 01 00 02 00 02 C5 E1 | 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:0010 写寄存器个数:0001 写的字节数:0002 写数据： 0002 （0001 19200 0002 9600 0003 4800 0004 2400） CRC校验码:C5E1 |
| --- | --- | --- |
| 广播写消防 | FB 10 00 0F 00 01 00 02 00 55 6A DE | 广播：FB 多个寄存器功能码：10 写起始地址:000F 写寄存器个数:0001 写的字节数:0002 写数据： 0055 (0055关 0000开) CRC校验码:6ADE |